# Уведомление о разъяснениях Документации в рамках закупочной процедуры №12/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с отлагательным условием на изготовление и поставку мостовых кранов для Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой

# В рамках закупочной процедуры №12/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с отлагательным условием на изготовление и поставку мостовых кранов для Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой получены запросы на разъяснение документации от участников. На основании вышеизложенного сообщаем следующее:

| № п/п | Вопрос участника | Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточно информации по определению маркировки взрывозащиты. Просим сообщить: взрывоопасную зону по«Классификация взрывоопасных зон» по СП 42 3.1325800.2018 Вид взрывозащиты по газу. Знак температурного класса (группа смеси). | СП 423.1325800.2018 – «Электроутстановки низковольтные зданий и сооружений» - носят рекомендательный характер. В соответствии с «Правилами устройства электроустановок»: п. 7.3.42 «Пункт 2 не распространяется на электромашинные помещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вентиляцией с естественным побуждением; эти электромашинные помещения имеют нормальную среду» 7.3.47 «Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным» На основании выше сказанного: в Главном корпусе в зоне обслуживания грузоподъемных механизмов отсутствуют взрывоопасные зоны. |
| 2 | Напоминаем Вам, что категория здания попадает под В1 по СП 12.13130.2009. Таким образом считаем, что оборудование должно быть пожаробезопасным, а не взрывобезопасным. | В соответствии с ФЗ от 22 июля 2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» категория здания Главного корпуса по пожароопасности относится к В1. Для опросного листа с №144N16-10UHG-852-TD.O категория наружных установок по пожарной опасности ГН. |
| 3 | Из ОЛ не понятно, входит ли токопровод к кранам в комплект поставки. Не приложена схема расстановки кранов на путях, невозможно определить сколько кранов находится на одном подкрановом пути. Это касается ОЛ: №144N16-10UHG-850-TD.О №144N16-10UHG-852-TD.О №144N16-10UHG-855-TD.О №144N16-10UHG-856-TD.О №144N16-10UHG-896-TD.О | Принять информацию по ОЛ. |

# В связи с вышеизложенным прошу принять во внимание и учесть в предложении информацию, изложенную в п. 1-3 таблицы.

# Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса предложений №12/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с отлагательным условием на изготовление и поставку мостовых кранов для Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой и являются неотъемлемой частью Документации по запросу предложений.